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第一章  采购公告
一、项目概况

中水东北勘测设计研究有限责任公司因机房管理设备升级的需要，现对位于长春市朝阳区工农大路800号的设计楼UPS间设备采购安装进行询价采购，兹发布公告邀请符合资格条件的供应商报价。

二、项目基本情况

项目名称：中水东北勘测设计研究有限责任公司设计楼UPS间设备
采购需求：

1.基本需求：

	序号
	项目
	内容

	2.1
	售后服务要求
	1年质保

	2.2
	交付时间要求
	合同订立后30日内


2.技术要求

2.1采购清单：

	序 号
	设备/服务名称
	技术指标
	单位
	数量
	备注

	设计楼UPS机房

	1
	机房配电柜
	机房配电柜含塑壳断路器、防雷模块、分路空开、互感器及导轨、指示灯等。
	1
	台
	利旧

	2
	模块化UPS主机
	三进三出模块化柜体，最大可扩容到150K。                  （1）环境条件
最高工作温度：40℃
最低工作温度：0℃
存储温度：-25～55℃（不含电池）
（2）最大相对湿度：95％，不凝露
（3）海拔高度：＜1500m。
（4）防护等级：IP20。
（5）外接电池数： 30～50节。
（6）UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于 600  W×850D×1200H。
（7）具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充。
（8）旁路开关：具有手动维护旁路开关，支持双路输入。
（9）模块机柜内应标配主路开关、旁路开关、输出开关、维修开关。
（10）UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器进行控制，实现流与逆变分别管理，尽量避免当某条软件代码的执行异常，而造成UPS故障甚至影响并联系统的使用。
（11）通信系统：系统配置标准RS232/RS485/BMS/SNMP(选配)/干接点/并机口/智能插槽/温度传感器接口。
（12）投标产品应实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS 并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电。
（13）功率模块散热风扇需采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%。
（14）投标产品应支持6台并机，每台UPS都装有并机控制板，并机的UPS间必须用控制电缆连接成环形回路，防止一条通讯线出故障导致UPS之间通讯不上造成系统崩溃。
（15）投标产品具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸。
（16）采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。
（17）通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。
（18）投标产品具有旁路反灌保护功能，当旁路SCR发生短路，UPS检测到旁路反灌时，通过旁路反灌干接点发出脱扣指令，断开旁路开关，防止电流反灌到电网中。
（19）支持模块间与机柜间的智能休眠功能。
	1
	台
	

	3
	UPS功率模块
	三进三出功率模块，单个功率30KVA。
	2
	台
	

	4
	蓄电池
	满负载续航备用时间1.5小时以上。200AH电池                  （1）配置不低于12V200AH铅酸蓄电池，蓄电池采用电池架安装，本项目所购蓄电池产品为固定型密封铅酸蓄电池。
（2）蓄电池产品必须通过国内权威的泰尔认证。
（3）本次投标的蓄电池为自行研发生产，不得外委制造。
（4）蓄电池出厂标配防漏液、防撞击托盘，以减少运输过程中损坏。
（5）蓄电池板栅下部采用圆角或倒角设计，有效减少矩形角易碰撞变形问题。
（6）蓄电池同系列产品需通过9级电信设备抗震性能检测。
（7）技术参数要求：
外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；
结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接；
阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求；
气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
密封反应率：≥98.9
	40
	块
	

	5
	电池架
	尺寸1300*1200*1500宽深高，含1套160A直流专用开关，含直流延长线缆，连接铜排。
	1
	套
	

	6
	安装调试
	线路连接线缆、桥架、线槽等相关辅材
	1
	批
	


2.2 其他要求

（1）若因供应商的原因产生恶劣影响造成中水东北勘测设计研究有限责任公司经济、社会形象、名誉损失的，供应商负全部法律和经济责任，应采取一切措施，消除影响并对中水东北勘测设计研究有限责任公司进行赔偿。（2）未经书面许可，供应商不得泄露获得的中水东北勘测设计研究有限责任公司任何非公开的或敏感的信息内容，否则承担由此给中水东北勘测设计研究有限责任公司造成的一切损失及违约责任，并对中水东北勘测设计研究有限责任公司进行赔偿。

3.采购形式：询比价谈判。

4.建设地点：吉林省长春市朝阳区工农大路800号。
5.质量与安全要求：符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准

三、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人应提交的资格审查文件清单：

	序号
	资格审查文件名称及要求

	1
	投标人基本情况（格式自拟）

	2
	投标人营业执照（加盖投标人公章）

	3
	法定代表人和授权代理人身份证（格式自拟，加盖投标人公章和有效签署）

	4
	投标人资信证明文件（投标人应提交以下资信证明文件）
投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（复印件，加盖投标人公章）

	5
	投标人认为和本项目相关的其他资料


四、供应商须知
1、供应商应当具备政府采购法规定的条件，并符合本次采购项目要求的特定条件。

2、报价产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、本次采购不接受进口产品报价，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、报价应包括交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内所有含税费用。
5、供应商应按照询价文件要求编制报价文件，报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。报价文件应包含《报价表》、所供货物品牌、型号、规格和技术指标（报价文件不全的按无效报价处理）。

6、报价应用人民币报价。

7、报价文件正本1份，副本2份。
五、付款方式和条件：

产品交付验收合格后的十五个工作日内，支付合同总额，乙方收款时需为甲方开具同等金额的增值税专用发票。

六、响应文件的递交

时间：2025年5月9日12时0分（北京时间）。
地点：中水东北勘测设计研究有限责任公司

地址：长春市朝阳区工农大路800号。

联系人：孙浩鸣 ，电话：0431-80592091
方式：现场递交。

注意事项：现场递交投标文件需密封并加盖单位公章；逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

七、其他条款：

（1）供应商提供技术支持服务不积极的，超出技术支持时限，每延期一天，扣除合同总价的万分之五，扣除总额不超过10%。

（2）如因供应商原因，造成采购人或采购人上级机关产生任何损失，并且不进行积极弥补的，采购人有权将供应商以及相关人员列入黑名单，并终止合同，不再接受与其合作。

（上述要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，所有内容为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件。如有疑问请与采购单位联系）

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名 称：中水东北勘测设计研究有限责任公司数字与智慧工程院
地 址：长春市朝阳区工农大路800号。

联系方式：孙浩鸣 0431-80592091

第二章  评审办法

1、综合评审

采购人在投标文件规定的时间和地点组织评审。 

2、评审小组

评审小组由5名成员组成，评审小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3、评审与成交标准：

3.1 评审：评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.2 成交标准：

（1）坚持合法公正、公平合理、科学严谨、规范操作、竞争优选。

（2）由评审小组完成询比价评审，并上报公司大宗采购小组讨论，在满足本项目安全、质量、工期要求的基础上，合理低价作为推荐中标候选人。

第三章  合同条款及格式

（以甲乙双方实际签订为准）

