松辽委网络机房设备设施改造项目

土建工程施工
询比采购文件
采购编号：DKY-SZZB-2025-5

	采购人
	：
	中水东北勘测设计研究有限责任公司  

	日      期
	：
	2025年12月

	
	
	


第一章 应答须知及前附表

应答须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	采购人及联系方式
	详见采购公告

	4.1
	踏勘现场
	(不组织 

□组织，踏勘时间：       
踏勘集中地点：      

	6.1
	采购文件的澄清、修改、补充
	应答单位需在采购公告规定的时间前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。

	9.6
	最高限价
	(无

(有，最高限价： 193.00万  

	10
	报价货币
	(人民币

□其他：           /            

	11.1
	应答保证金
	(无

□有，按照以下方式：       /          

	12.1
	采购有效期
	自应答文件递交截止时间起 90 个日历日

	13.1
	应答文件递交截止时间及地点
	应答文件递交截止时间：见采购公告

	13.3
	应答文件副本份数
	纸质版应答文件: 正本一份，副本三份。

电子版应答文件: 电子版（U盘）1套

	13.4
	签字或盖章要求
	应答文件封面、报价函等均应加盖应答单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），也可用盖章（如签名章、签字章等）代替，否则其响应将被否决。

（2）所有要求盖章的地方都应加盖申请单位（法定名称）公章（鲜章）或投标专用章（鲜章），不得使用其他专用章（如财务章）或下属单位印章代替，否则其应答将被否决。

	13.5
	封套上写明
	采购项目名称：松辽委网络机房设备设施改造项目土建工程施工应答文件
应答单位名称：

在2025年12月15日10时00分前不得开启

	13.6
	装订要求
	应答文件的装订要整齐、牢固、不易拆散和换页，便于保管和利用，禁止采用活页装订方式。

	16.1
	开启时间及地点
	开启开始时间_以采购人实际通知为准
开启地点：  数字与智慧工程院会议室 

	21.3
	履约担保
	(不提供

□提供，履约担保金额：         /           
履约担保形式：         /           

	22
	其他需要补充的内容
	无


备注：应答须知前附表是对应答须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

1. 适用范围
本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。

2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 应答单位：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 中标人：指最终被授予合同的应答单位。

3. 询价费用

应答单位应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，应答单位应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 现场踏勘

4.1 应答须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按应答须知前附表规定的时间、地点组织应答单位踏勘项目现场。 

4.2 应答单位自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供应答单位在编制应答文件时参考，采购人不对应答单位据此作出的判断和决策负责。

4.4 采购人未组织踏勘的，应答人应根据项目需求自行组织赴现场进行实地踏勘调研，对工程应有充分的认识和理解。
5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章
 应答须知及前附表

第二章
 评审办法

第三章
 合同主要条款及格式

第四章
 采购需求

第五章
 采购清单及说明

第六章
 技术标准及要求

第七章
 应答文件格式
5.2 应答单位购买采购文件过程中，如发现文件下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件获取期内联系采购人。如果应答单位不按上述要求提出而造成不良后果，采购人不承担责任。

5.3 应答单位应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。应答单位没有按照采购文件要求提交全部资料，或者应答文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 应答文件一经递交成功即表示应答单位确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于应答单位对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或中标后的任何风险，其责任均由应答单位自负。

6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的应答单位，均应在应答须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知应答单位。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对应答单位具有约束力。应答单位应在收到通知后进行确认。如果应答单位不予确认，引起的后果由应答单位自行承担。

6.3 为使应答单位有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的应答单位。

7. 编制基本要求

7.1 应答单位应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第五章应答文件格式”的要求编制完整的应答文件。

7.2 应答单位必须保证应答文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在应答单位利用弄虚作假等不当手段谋取中标的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果应答文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由应答单位自行承担。

7.4如应答单位没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为应答单位完全接受和同意本采购文件的要求。应答文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。应答文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应统一汇总说明。

8. 语言和计量单位

8.1 应答文件及应答单位与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。
8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

9. 报价

9.1 应答单位应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 应答单位报价应包括应答单位中标后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 应答单位必须根据采购文件报价格式进行报价，若应答单位提供免费服务，应在应答文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 应答单位不得以低于成本报价。 

9.5 应答文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，应答单位的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在应答须知前附表中载明。

10. 报价货币

采用人民币报价，应答须知前附表有明确规定的除外。

11. 应答保证金

11.1应提交应答须知前附表中规定数额和形式的应答保证金，作为其应答文件的一部分，应答保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交应答保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，应答保证金可不予退还：

（1）应答单位在采购有效期内撤回其应答文件；

（2）应答单位被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 应答保证金的退还

中标人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向中标人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未中标应答单位应答保证金。

12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的应答文件递交截止时间起生效，并在应答须知前附表中规定采购有效期内保持有效。有效期短于这个规定期限的应答文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求应答单位同意延长有效期。应答单位应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长应答保证金有效期，此时应答单位不能对应答文件进行任何修改；应答单位若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时应答单位被视为自动退出，应答保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还应答保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

13. 应答文件的编制和签署
13.1应答单位应在不迟于应答须知前附表中规定的应答文件递交截止时间前将应答文件递交至采购公司。

13.2 采购人将拒绝接受应答须知前附表规定的应答文件递交截止时间后收到的任何应答文件。

13.3应答文件正本1份副本3，应附word可编辑版电子应答文件及PDF不可编辑版电子应答文件在U盘中。
13.4应答单位应在应答须知前附表中规定的位置签字或盖章。应答文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。应答文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。（实质性要求）应答文件应由应答单位法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在应答文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章或投标专用章，不得使用其他专用章（如经济合同章、财务章等）或下属单位印章代替。

13.5应答单位应在应答须知前附表中规定在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、应答单位名称。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面应答文件为准。应答文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由应答单位的法定代表人或其授权代表签字并盖应答单位公章。

13.6应答文件正本和副本需要逐页编目编码。

13.7（实质性要求）应答文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

13.8（实质性要求）应答文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

13.9应答文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

14. 应答文件的修改和撤销

14.1 应答单位在递交应答文件后，不得在规定的应答文件递交截止时间之前修改或撤回其应答文件。

14.2 应答单位不得在采购有效期内撤销应答文件。

15. 评审小组

15.1 采购人将按照公司有关规定及有关法律、法规的规定组建评审小组。

15.2 评审小组负责评审工作，根据采购文件的要求对应答文件进行审查、质疑、评估和比较，推荐中标应答单位。

16. 开启应答文件
16.1 在应答须知前附表规定的时间及地点开启应答文件。

17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第二章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

18. 确定中标应答单位

采购人按评审小组推荐的中标应答单位名单确定中标单位。

19. 采购结果公告

采购人确定中标单位，询价采购结果以邮件等方式告知应答人。

20. 中标通知

20.1 采购人向中标人发出《中标通知书》。

20.2 《中标通知书》将构成合同的组成部分。

21. 签订合同

21.1 中标单位在接到《中标通知书》后，在规定的时间内由法定代表人或其授权人按双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、中标单位的应答文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求中标人提交履约担保的，中标单位应在合同规定的时间前根据应答须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

22. 其他需要补充的内容

22.1报价补充说明

22.1.1应答人在本工程中涉及的食宿、加班、通讯、交通、劳保用品、办公用品等费用均认为包含在总报价中。

22.1.2应答人应对市场行情和采购人企业运行特点进行充分调研，对可能出现的问题和风险要充分考虑。由于应答人考虑不周造成的一切损失均由应答人自己承担，采购人不做任何补偿。

22.1.4应答人开具增值税专用发票，应答人需在平台自行填报税率。

22.1.5安全文明措施费包含在总报价中，按照国家相关政策执行。

22.2评审办法补充说明

22.2.1当出现报价可抵扣增值税税率不同时，按可抵扣不含税净价进行比价。

22.2.2对报价漏项的，则认为该漏项报价已计入其他项目报价中，应答总价不予调整。

22.3中标单位收到中标通知后于5日内或根据采购方要求完成合同签订工作，采购人合同签订联系人：张煜，联系电话0431-85092184。     

22.4 当应答单位报价超过采购人项目概算时，采购人有权终止本项目采购工作。
第二章 评审办法

一、总则

1.评审依据

1.1采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

评审办法前附表（一）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与企业营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“应答文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	企业资质要求
	应答单位具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书，需提供证书的复印件，否则采购方有权视为无效应答。

应答文件内复印件并加盖单位公章

	
	
	企业业绩要求
	应答单位近五年内（2020年1月1日以来，以合同签订时间为准）承担过至少一个土建工程施工业绩，需提供合同中文版本的复印件（含首页、签字盖章页，能反映服务范围等服务内容），否则采购方有权视为无效应答。
应答文件内复印件并加盖单位公章

	
	
	项目负责人要求
	应答单位拟派项目负责人具有二级建造师或以上资格证书和安全生产考核合格证书，提供项目负责人身份证、证书复印件及参保证明并加盖公章，否则采购方有权视为无效应答。应答文件内复印件并加盖单位公章

	
	
	组织机构及

人员要求
	应答单位拟投入本项目组织机构合理，专业人员资质和数量满足项目实际需求，电工等特种作业人员应具备相应的资格证书，提供特种作业人员资格证书复印件并加盖公章，否则采购方有权视为无效应答。应答文件内复印件并加盖单位公章

	
	
	信誉要求
	1.应答单位没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力，未被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/)”中列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单；

2.应答单位未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。

3.应答单位未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单

4.应答单位及其法定代表人通过“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn/)进行行贿犯罪记录查询（带采购公告发布之日以后的日期），显示近三年内没有被依法认定的行贿犯罪记录。

应答文件内附网站截图并加盖单位公章

	
	
	其他要求
	法定代表人或单位负责人为同一人的或者存在控股、管理关系的，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加本项目的应答【提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基本信息、股东（或投资人）信息及股权变更信息】

应答文件内附网站截图并加盖单位公章及法定代表人章的承诺书

	
	
	《中水东北公司采购关键环节控制实施细则暂行办法》项目[2025]03号要求
	（1）所有应答单位在制作应答文件时应提交详细的股权结构及股东信息声明函，格式自拟，声明函应由法定代表人签字并加盖单位公章；
（2）对于企业和项目团队的要求：应答单位在制作应答文件时，应同时提交通过全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询应答单位资质证书、项目负责人信息等关键指标截图，否则视为无效投标。

	如资格评审不通过，评审小组应对该应答文件作无效应答处理。

应答文件的形式评审、响应性评审不符合要求的，如评审小组认为其存在重大偏差影响评审的，可对该应答文件作无效应答处理，如评审小组认为其轻微偏差不影响评审的可继续评审。


三、评审程序

评审小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对应答文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1应答单位未按照采购文件要求的格式及内容编写应答文件；
1.2 应答单位资格条件不满足采购文件要求； 

1.3 应答文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 应答单位报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，应答单位只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、工期、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 价格评审，评审小组对应答单位的报价文件进行比较。评审小组不得同某一应答单位就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决应答单位响应。不再进入后续评审。

3. 评审结果
在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

四、推荐中标应答单位

评审小组对经评审的应答文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐中标应答单位。若经评审的应答文件报价相同，按应答单位业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按应答单位注册资本金从多到少排序。 

第三章 合同主要条款及格式

以双方实际签订合同为准。

第四章 采购需求
为进一步提升松辽委的各项水利业务应用网络保障，高效支撑移动互联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴领域的快速落地，不断催生新技术、新业态，顺应信息化要求，2024 年 5 月，松辽委开展了松辽委网络机房设施设备改造工程可行性研究报告的编制工作。水利部以文件《水利部关于松辽委网络机房设施设备改造可行性研究报告的批复》（水规计〔2025〕76 号)对本项目可研报告进行批复。本项目由松辽委水文局(信息中心)作为项目法人负责该项目的组织实施。

项目实施地分别位于吉林省长春市松辽水利委员会办公楼和内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗察尔森镇察尔森水库。

本项目需完成松辽委网络机房设备设施改造项目内房屋附属设施改造、供配电系统、综合布线、防雷接地、电气、消防报警灭火系统等工程的材料及设备采购、安装、调试及土建施工服务，提供售后及质保服务，并通过发包人组织的项目验收。
一、服务范围

完成松辽委网络机房设备设施改造项目内房屋附属设施改造、供配电系统、综合布线、防雷接地、电气、消防报警灭火系统等工程的材料及设备采购、安装、调试及土建施工服务，通过发包人组织的项目验收，按合同要求提供售后和质保服务。
本项目涉及的设备、材料及土建施工项目的规格型号及技术服务要求详见第五章：采购清单。采购方可根据项目实施情况要求应答单位增加工程量清单以外的项目，但需经双方协商一致并履行合同变更手续后方可执行，采购方在原合同价款的基础上额外支付相应费用。

二、服务期限

本项目的服务期限为自本项目合同签订之日开始，至本合同全部义务履行完为止。项目实施期为2个月，合同有效期 3 年。
三、服务地点

本项目服务地点：吉林省长春市松辽委办公楼、内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗察尔森镇察尔森水库。

四、采购人提供的条件

1、通用部分

采购人可提供的本项目相关技术资料。

2、专用部分

驻场服务时，采购人提供条件：无。

驻场服务产生的一切费用由应答人自行承担。

五、预期目标

完成松辽委网络机房设备设施改造项目内房屋附属设施改造、供配电系统、综合布线、防雷接地、电气、消防报警灭火系统等工程的材料及设备采购、安装、调试及土建施工服务，通过发包人组织的项目验收，按合同要求提供售后和质保服务。
第五章 采购清单及说明
5.1 说明

1、采购清单应与应答须知、技术要求等文件一起参照阅读。

2、本项目为单价合同，除合同另有规定外，采购清单中的单价和合价均应包含为完成其相应项目工作内容施工所需要的全部人工费、材料费、机械费、措施费、间接费、管理费、人身意外保险费、社保、医保、各种补贴、不可避免的人员窝工、设备闲置费用、硬件设备附属的软件及配套服务费，人员、材料、设备进、退场费及倒运费，利润、税金，以及为完成采购文件规定所有项目工作所采取的临时措施费、赶工费用、因违反地方政府及招标人有关规定而承担的费用、由应答单位承担的义务和责任所发生的费用、施工过程中因各种工作情况(不包括重大自然灾害等不可抗力因素)变化所发生的全部费用，以及双方合同明示的所有责任和义务。在本项目合同执行期间，各项目的单价均不调整。风险费用已含在应答单价中，招标人不再承担由于任何风险引起的费用。

3、符合本协议规定的除甲供材以外的全部费用和利润都应包括在采购清单所列的各项目中，合同规定应由应答单位承担而在采购清单中未详细列出的工作内容，其费用和利润应认为己包括在其它有关项目的单价和合价中。应答单位不应在采购清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

4、采购清单中的“单价”和“合价”栏均应由应答单位填报，单价为含税报价；应答单位还应填报报价汇总表，并在其结尾处填写总报价。报价货币为人民币。若应答单位对某些项目未填报单价和合价，则应认为己包括在其它项目的单价和合价以及总报价内。

5、采购清单中已给出各项目的基准单价，应答人可在基准价的基础上进行报价，单价上浮比例不得超过5%，否则视为无效单价，以基准价作为应答人该项的报价。列为暂定价的，如应答单价未超过招标人的项目结算单价，以应答单价作为应答人结算单价；如应答单价超过招标人的项目结算单价，以招标人结算单价乘以0.95作为应答人结算单价；如招标人因项目法人资金原因未能结算暂定价部分的项目款，则以应答单价的50%作为应答人结算单价。
5.2 采购清单

注：本采购清单并不能完全列举应答单位在本工程中所承担的全部项目，施工过程中若有设计变更、变更设计、开发需求有变或招标人需要应答人进行本采购清单以外的工作，应答单位应与配合，工程量以实际发生为准。单价以项目法人和监理单位批复的单价为基础，双方协商确定。

采购清单

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	基准单价（元）
	规格参数
	备注

	表 1 委本级服务器机房-房屋附属设施改造

	1
	机房微孔铝扣板天棚
	㎡
	65
	238
	600*600*0.8mm
	

	2
	微孔铝板天棚主、次龙骨及吊件
	㎡
	65
	95
	38 系列
	

	3
	微孔铝板棚边收口线
	m
	36
	29
	配套
	

	4
	天棚上墙面及棚面防尘处理
	㎡
	73
	86
	三遍防尘漆
	

	5
	天棚上墙面及棚面保温处理
	㎡
	73
	86
	玻璃棉毡
	暂估价

	6
	全钢抗静电地板
	㎡
	65
	523
	600*600*35mm
	

	7
	抗静电地板钢支架及配件
	㎡
	65
	86
	配套
	

	8
	地板下墙面及地面防尘处理
	㎡
	65
	86
	三遍防尘漆
	

	9
	防静电地板踏步及不锈钢收口
	项
	2
	219
	1.0mm 不锈钢收口
	

	10
	墙、柱面彩钢板
	㎡
	126
	456
	12mm 厚
	

	11
	墙、柱面轻钢龙骨及附件
	㎡
	132
	143
	75 系列
	

	12
	墙、柱面岩棉保温
	㎡
	132
	114
	50mm 厚
	

	13
	拉丝不锈钢板饰面踢脚
	m
	36
	86
	80mm 高
	

	14
	拉丝不锈钢踢脚板基层
	m
	36
	57
	阻燃板
	暂估价

	15
	玻璃胶
	支
	20
	24
	酸性
	

	16
	防火门
	项
	1
	2850
	甲级 1000*2100
	

	17
	原窗密封处理
	㎡
	14
	190
	石膏板
	

	18
	纵墙加固
	项
	1
	23750
	
	

	19
	装修工程辅材
	项
	1
	3800
	相关辅材
	

	20
	垃圾清运
	项
	1
	760
	
	

	21
	墙面防尘处理
	㎡
	191.45
	86
	三遍防尘漆
	暂估价

	表 2 委本级服务器机房-供配电系统

	1
	镀锌钢管Φ20
	m
	120
	6.7
	DGΦ20
	

	2
	金属软管Φ20
	m
	85
	3.8
	Φ20
	

	3
	照明及维修插座--管内穿线
	m
	138
	3.8
	ZR-BV2.5mm2
	

	4
	设备接地-管内穿线
	m
	110
	8.6
	ZR-BV6mm2
	

	5
	电力电缆（市电总进线）
	m
	240
	171
	不少于 50.0 五芯电缆
	

	6
	五孔墙面维修插座
	个
	12
	24
	5 孔 10A
	

	7
	双控开关
	个
	3
	38
	
	

	8
	底盒
	个
	16
	4.8
	86 型
	

	9
	LED平板灯
	套
	9
	266
	36W
	暂估价

	10
	双面安全出口灯
	套
	2
	114
	国产化定制
	暂估价

	11
	电气工程相关辅材
	项
	1
	665
	金属管弯头，螺丝，护口，铜鼻， 扎带，胶带等
	

	表3 委本级服务器机房-综合布线工程

	1
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	20
	1045
	国标
	

	2
	六类 24 口配线架
	个
	48
	570
	24 口配线架
	

	3
	理线器
	个
	48
	48
	1U
	

	4
	成品 2 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	280
	19
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线(2M)
	

	5
	成品 3 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	280
	19
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线(3M)
	

	6
	成品 5 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	280
	38
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线(5M)
	

	7
	室内光纤
	m
	200
	29
	24 芯室内多模光纤
	

	8
	光纤配线架
	套
	4
	570
	24 芯光纤配线架
	

	9
	下走线桥架
	m
	30
	76
	200*100mm
	

	10
	网格桥架安装附件
	项
	1
	1425
	配套
	

	11
	打楼板洞及周边处理
	项
	1
	1140
	
	

	12
	相关辅材
	项
	1
	1425
	
	

	表4 委本级服务器机房-防雷接地工程

	1
	室内直流工作地网制安
	m
	48
	190
	3*30mm 铜排
	

	2
	室内泄流网制安
	㎡
	65
	86
	0.02*50mm 铜箔
	

	3
	绝缘端子
	套
	48
	95
	绝缘子
	

	4
	接地引下线
	m
	200
	86
	BVR35mm2
	

	5
	接地汇流排
	项
	1
	570
	铜排
	

	6
	室外独立地级
	项
	1
	5700
	与原建筑物接地系统可靠联结
	暂估价

	7
	相关辅材
	项
	1
	1425
	
	

	表5 委本级 UPS 机房-房屋附属设施改造

	1
	机房微孔铝扣板天棚
	㎡
	45
	238
	600*600*0.8mm
	

	2
	微孔铝板天棚主、次龙骨及吊件
	㎡
	45
	95
	38 系列
	

	3
	微孔铝板棚边收口线
	m
	27.8
	29
	配套
	

	4
	天棚上墙面及棚面防尘处理
	㎡
	45
	86
	三遍防尘漆
	

	5
	天棚上墙面及棚面保温处理
	㎡
	45
	86
	玻璃棉毡
	暂估价

	6
	全钢抗静电地板
	㎡
	45
	523
	600*600*35mm
	

	7
	抗静电地板钢支架及配件
	㎡
	45
	86
	配套
	

	8
	地板下墙面及地面防尘处理
	㎡
	63
	86
	三遍防尘漆
	

	9
	防静电地板踏步及不锈钢收口
	项
	1
	219
	1.0mm 不锈钢收口
	

	10
	墙、柱面彩钢板
	㎡
	111.4
	456
	12mm 厚
	

	11
	墙、柱面轻钢龙骨及附件
	㎡
	125.1
	143
	75 系列
	

	12
	墙、柱面岩棉保温
	㎡
	125.1
	114
	50mm 厚
	

	13
	拉丝不锈钢板饰面踢脚
	m
	27.8
	86
	80mm 高
	

	14
	拉丝不锈钢踢脚板基层
	m
	27.8
	57
	阻燃板
	暂估价

	15
	玻璃胶
	支
	15
	24
	酸性
	

	16
	防火门
	项
	1
	2850
	甲级 1000*2100
	

	17
	装修工程辅材
	项
	1
	3800
	相关辅材
	

	18
	垃圾清运
	项
	1
	760
	
	

	19
	墙面防尘处理
	㎡
	178.2
	86
	三遍防尘漆
	暂估价

	20
	防爆型灯具
	个
	6
	428
	36W
	暂估价

	21
	防爆型柜式分体空调（含室外机）
	台
	1
	33250
	制冷量≥12.0kW，制热量≥13.0kW，电辅热功率≥3.0kW，最大输入功率≤7.5kW(380V)；全年能耗消耗效率APF≥3.3，防爆等级不低于IICT4,需厂家出具相关防爆证明文件
	暂估价

	22
	防爆型轴流风机
	套
	1
	6983
	Q=4748m3/h，H=557Pa，N=1.5kw，

风机效率73%
	暂估价

	23
	通风管材（含管道支架、百叶）
	m
	35
	228
	镀锌钢板，钢板厚度0.75mm，尺寸500mm*250mm。支架用角钢，涂防锈漆
	暂估价

	表6 委本级 UPS 机房-消防报警灭火系统工程

	1
	智能感烟探测器
	只
	4
	114
	智能探测器
	

	2
	智能感温探测器
	只
	4
	114
	智能探测器
	

	3
	底座
	只
	8
	57
	配套
	

	4
	声光报警器
	只
	1
	95
	配套
	

	5
	紧急启停按钮
	只
	1
	114
	配套
	

	6
	放气指示灯
	只
	1
	190
	配套
	

	7
	总线隔离器
	只
	1
	143
	配套
	

	8
	火灾报警控制器
	台
	1
	7600
	联动型
	

	9
	气体区控模块
	只
	1
	1900
	配套
	

	10
	单输入输出模块
	只
	1
	333
	配套
	

	11
	备用电源
	只
	1
	95
	配套
	

	12
	消防双绞线
	项
	1
	570
	国标
	

	13
	七氟丙烷灭火装置
	套
	2
	6175
	120 升
	

	14
	七氟丙烷药剂
	kg
	240
	114
	120kg
	

	15
	机械式自动泄压装置
	套
	1
	1140
	配合泄压口安装，不低于400mm*300mm
	暂估价

	表7 委本级 UPS 机房-电气工程

	1
	原三层蓄电池室电池拆除
	项
	1
	4750
	定制合计 192 块
	

	2
	电池容量检测
	项
	1
	3800
	定制
	

	3
	废旧电池运输销毁
	项
	1
	6650
	定制 2000 元/吨，合计 128*24KG/1000，3.072吨
	

	4
	抗震支架拆除
	项
	1
	1425
	定制
	

	5
	软装恢复
	项
	1
	19000
	定制
	

	6
	电力电缆
	m
	160
	874
	规格:YJV-4*185+1*95
	

	7
	电力电缆
	m
	120
	713
	规格:YJV-4*150+1*70
	

	8
	电力电缆
	m
	180
	456
	规格:YJV-4*95+1*50
	

	9
	电力电缆
	m
	345
	342
	规格:YJV-4*70+1*35
	

	10
	电力电缆
	m
	180
	209
	规格:YJV-4*50+1*35
	

	11
	电力电缆
	m
	40
	181
	规格:YJV-4*35+1*16
	

	12
	电力电缆
	m
	50
	57
	规格:YJV-4*10+1*6
	

	13
	配线
	m
	1300
	10
	型号：RVVP2*1.5
	

	14
	双绞线缆
	m
	1200
	5.7
	规格：六类
	

	15
	脚手架搭拆
	项
	1
	950
	
	

	16
	旧柜拆除与迁移
	台
	7
	950
	420、319 内各配电柜
	

	17
	旧电缆拆除
	项
	1
	19000
	
	

	18
	装饰拆除及恢复
	㎡
	500
	76
	
	

	19
	桥架
	m
	20
	171
	型号：600mm*150mm
	暂估价

	20
	桥架
	m
	10
	171
	型号：600mm*100mm
	暂估价

	21
	桥架
	m
	90
	86
	型号：300mm*100mm
	暂估价

	22
	控制盘更换
	块
	14
	1140
	2 楼至13楼及监测楼、服务楼弱电间控制盘
	

	23
	多功能计量表
	个
	14
	1283
	多功能计量表箱内安装
	

	24
	电力监控系统调试
	项
	1
	3800
	
	

	25
	电力电缆
	m
	58
	190
	规格:YJV-4*35+1*25
	暂估价

	26
	控制线
	m
	100
	24
	BVR1.5mm2
	暂估价

	27
	控制线
	m
	100
	29
	KVV6X1.5mm2
	暂估价

	28
	控制线
	m
	100
	32
	KVV4X1.5mm2
	暂估价

	表8 察尔森服务器机房-房屋附属设施改造

	1
	机房微孔铝扣板天棚
	㎡
	80
	238
	600*600*0.8mm
	

	2
	微孔铝板天棚主、次龙骨及吊件
	㎡
	80
	95
	38系列
	

	3
	微孔铝板棚边收口线
	m
	46.4
	29
	配套
	

	4
	天棚上墙面及棚面防尘处理
	㎡
	107.2
	86
	三遍防尘漆
	

	5
	天棚上墙面及棚面保温处理
	㎡
	107.2
	86
	玻璃棉毡
	暂估价

	6
	全钢抗静电地板
	㎡
	80
	523
	600*600*35mm
	

	7
	抗静电地板钢支架及配件
	㎡
	80
	86
	配套
	

	8
	地板下墙面及地面防尘处理
	㎡
	100
	86
	三遍防尘漆
	

	9
	防静电地板踏步及不锈钢收口
	项
	1
	219
	1.0mm 不锈钢收口
	

	10
	墙、柱面彩钢板
	㎡
	140
	456
	12mm 厚
	

	11
	墙、柱面轻钢龙骨及附件
	㎡
	155.4
	143
	75 系列
	

	12
	墙、柱面岩棉保温
	㎡
	155.4
	114
	50mm 厚
	

	13
	拉丝不锈钢板饰面踢脚
	m
	46.4
	86
	80mm 高
	

	14
	拉丝不锈钢踢脚板基层
	m
	46.4
	57
	阻燃板
	暂估价

	15
	玻璃胶
	支
	22
	24
	酸性
	

	16
	防火门
	项
	1
	2850
	甲级 1000*2100
	

	17
	原窗密封处理
	㎡
	5
	190
	石膏板
	

	18
	装修工程辅材
	项
	1
	3800
	相关辅材
	

	19
	垃圾清运
	项
	1
	760
	
	

	20
	墙面防尘处理
	㎡
	155.4
	86
	三遍防尘漆
	暂估价

	21
	防爆型壁挂式分体空调

（含室外机）
	台
	1
	17100
	制冷功率≥1.5kW,制冷量≥5.0kW,制热功率≥2.0kW，制热量≥6.2kW，室内机噪声≤40dB，全年能耗消耗效率APF≥4.0,防爆等级不低于IICT4，需厂家出具相关防爆证明文件
	暂估价

	22
	防爆型壁式排气扇

（含防护罩、逆止阀、防雨百叶）
	套
	2
	713
	Q=1080m3/h，H=60Pa，N=60W
	暂估价

	表9  察尔森服务器机房-供配电系统

	1
	镀锌钢管Φ20
	m
	165
	5.7
	DGΦ20
	

	2
	金属软管Φ20
	m
	120
	3.8
	Φ20
	

	3
	照明及维修插座--管内穿线
	m
	200
	3.8
	ZR-BV2.5mm2
	

	4
	设备接地-管内穿线
	m
	160
	8.6
	ZR-BV6mm2
	

	5
	机柜电源-塑铜电缆
	m
	300
	24
	ZRRVV3*6mm2
	

	6
	电力电缆（市电总进线）
	m
	320
	171
	不少于 50.0 五芯电缆
	

	7
	铝合金双层梯型走线架
	m
	50
	57
	密闭防火槽型桥架200mm*100mm
	暂估价

	8
	工业连接器
	个
	24
	76
	32A
	

	9
	五孔墙面维修插座
	个
	10
	24
	5 孔 10A
	

	10
	双控开关
	个
	4
	38
	
	

	11
	底盒
	个
	12
	1.9
	86 型
	

	12
	LED平板灯
	套
	10
	266
	36W
	暂估价

	13
	双面安全出口灯
	套
	2
	114
	国产化定制
	暂估价

	14
	电气工程相关辅材
	项
	1
	665
	金属管弯头、螺丝、护口、铜鼻、

扎带、胶带等
	

	15
	电力电缆
	m
	50
	230
	规格:YJV-4*50+1*25
	暂估价

	表 10  察尔森服务器机房-消防报警灭火系统

	1
	智能感烟探测器
	只
	4
	114
	智能探测器
	

	2
	智能感温探测器
	只
	4
	114
	智能探测器
	

	3
	底座
	只
	8
	57
	配套
	

	4
	声光报警器
	只
	2
	95
	配套
	

	5
	紧急启停按钮
	只
	2
	114
	配套
	

	6
	放气指示灯
	只
	2
	190
	配套
	

	7
	总线隔离器
	只
	2
	143
	配套
	

	8
	火灾报警控制器
	台
	2
	7600
	联动型
	

	9
	气体区控模块
	只
	2
	1900
	配套
	

	10
	单输入输出模块
	只
	2
	333
	配套
	

	11
	备用电源
	只
	2
	95
	配套
	

	12
	消防双绞线
	项
	2
	570
	国标
	

	13
	七氟丙烷灭火装置
	套
	2
	6175
	120 升
	

	14
	七氟丙烷药剂
	kg
	170
	114
	120kg+50kg
	

	15
	机械式自动泄压装置
	套
	2
	1140
	配合泄压口安装，不低于400mm*300mm
	暂估价

	表 11  察尔森服务器机房-机柜及综合布线工程部分

	1
	机柜承重底座
	个
	12
	523
	角钢 L40*4
	

	2
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	15
	1045
	国标
	

	3
	六类 24 口配线架
	个
	24
	570
	24 口配线架
	

	4
	理线器
	个
	24
	48
	1U
	

	5
	成品 2 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	135
	19
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线（2M）
	

	6
	成品 3 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	135
	19
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线（3M）
	

	7
	成品 5 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	120
	38
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线（5M）
	

	8
	室内光纤
	m
	120
	29
	24 芯室内多模光纤
	

	9
	光纤配线架
	套
	2
	570
	24 芯光纤配线架
	

	10
	86 型双口信息面板
	个
	10
	14
	双孔型防尘面板
	

	11
	六类非屏蔽网络模块
	个
	12
	24
	国标
	

	12
	上走线网格桥架
	m
	15
	143
	300*150mm
	

	13
	下走线桥架
	m
	12
	76
	200*100mm
	

	14
	网格桥架安装附件
	项
	1
	1425
	配套
	

	15
	打楼板洞及周边处理
	项
	1
	1140
	
	

	16
	相关辅材
	项
	1
	1425
	
	

	17
	机房原有服务器及网络设备迁移
	项
	1
	52250
	
	

	表 12  察尔森服务器机房-防雷接地工程部分

	1
	防雷装置及安装（B 级）
	只
	2
	2850
	380/4/100
	

	2
	防雷装置及安装（C 级）
	只
	2
	2375
	380/4/60
	

	3
	室内直流工作地网制安
	m
	62
	190
	3*30mm 铜排
	

	4
	室内泄流网制安
	㎡
	80
	86
	0.02*50mm 铜箔
	

	5
	绝缘端子
	套
	56
	95
	绝缘子
	

	6
	机柜 PDU（防雷）电源
	个
	18
	380
	8 位 32A 输入
	

	7
	接地引下线
	m
	160
	86
	BVR35mm2
	

	8
	接地汇流排
	项
	1
	570
	铜排
	

	9
	室外独立地级
	项
	1
	5700
	与原建筑物接地系统可靠联结
	暂估价

	10
	相关辅材
	项
	1
	1425
	
	


第七章 应答文件格式

松辽委网络机房设备设施改造项目

土建工程施工
应 答 文 件

应答编号：DKY-SZZB-2025-5
应答人：
                    （盖单位公章）    

法定代表人或其委托代理人：
        （签字）    

日  期：        年       月       日

目  录
根据投标文件内容自行编制

一、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明

应答单位名称：                                
单位性质：                                  
地    址：                                     
成立时间：        年    月     日

经营期限：                                
姓    名：           系                 （应答单位名称）

的法定代表人。（职务：       _电话                 ）

附：法定代表人身份证复印件

	公司法人身份证复印件粘贴处

（加盖公章）
	公司法人身份证复印件粘贴处

（加盖公章）


特此证明。

应答单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）
     年     月     日

授权委托书

授权委托书（代理人）
本人             （姓名）系                    （应答单位名称）的法定代表人，现委托本单位人员             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）   响应文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至合同竣工之日止。
代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

    （2）委托代理人身份证复印件。

	公司法人身份证复印件粘贴处

（正面）
	公司法人身份证复印件粘贴处

（反面）

	公司委托代理人身份证复印件粘贴处

（正面）
	公司委托代理人身份证复印件粘贴处

（反面）


应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

委托代理人：             （签字）

                                    年    月     日

授权委托书（项目负责人）

本人     （姓名）系     （应答单位名称）的法定代表人，现任命本单位人员     （姓名）为我方项目负责人。项目负责人根据授权,以我方名义管理和处理           （工程名称）    项目实施过程中的相关事宜，其法律风险及后果由我方自行承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至合同竣工之日为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件。

	公司法人身份证复印件粘贴处

（正面）
	公司法人身份证复印件粘贴处

（反面）

	公司委托代理人身份证复印件粘贴处

（正面）
	公司委托代理人身份证复印件粘贴处

（反面）


应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

委托代理人：             （签字）

                                    年    月     日

二、报价函及报价函附录

1.报价说明

1.1 本说明应与采购文件其它条款一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括应答单位为完成本合同规定的工作所承担的全部费用以及成本、税金、利润等，并考虑应由应答单位承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.报价函后附分项报价清单。

（一）报价函

                     （采购人名称）:

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）              询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               元（¥           ）的投标总报价。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 投标有效期       天，（其他补充说明）。

应答单位名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

 地址：                         
 电话：                         
                                              年    月      日

（二）报价函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备 注

	1
	项目负责人
	/
	姓名：
	

	2
	技术负责人
	/
	姓名：
	

	3
	工  期
	/
	天数：    日历天
	

	4
	质量保修期
	/
	  /  个月
	

	5
	分  包
	/
	不允许
	

	6
	价格调整
	/
	不调整
	

	7
	工程质量
	/
	
	

	
	
	
	
	


应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

       年    月     日
投标分项报价表  

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	应答单价（元）
	应答总价

（元）
	规格参数
	品牌型号
	备注

	表 1 委本级服务器机房-房屋附属设施改造

	1
	机房微孔铝扣板天棚
	㎡
	65
	238
	
	
	600*600*0.8mm
	
	

	2
	微孔铝板天棚主、次龙骨

及吊件
	㎡
	65
	95
	
	
	38 系列
	
	

	3
	微孔铝板棚边收口线
	m
	36
	29
	
	
	配套
	
	

	4
	天棚上墙面及棚面

防尘处理
	㎡
	73
	86
	
	
	三遍防尘漆
	
	

	5
	天棚上墙面及棚面

保温处理
	㎡
	73
	86
	
	
	玻璃棉毡
	
	暂估价

	6
	全钢抗静电地板
	㎡
	65
	523
	
	
	600*600*35mm
	
	

	7
	抗静电地板钢支架及配件
	㎡
	65
	86
	
	
	配套
	
	

	8
	地板下墙面及地面

防尘处理
	㎡
	65
	86
	
	
	三遍防尘漆
	
	

	9
	防静电地板踏步及

不锈钢收口
	项
	2
	219
	
	
	1.0mm 不锈钢收口
	
	

	10
	墙、柱面彩钢板
	㎡
	126
	456
	
	
	12mm 厚
	
	

	11
	墙、柱面轻钢龙骨及附件
	㎡
	132
	143
	
	
	75 系列
	
	

	12
	墙、柱面岩棉保温
	㎡
	132
	114
	
	
	50mm 厚
	
	

	13
	拉丝不锈钢板饰面踢脚
	m
	36
	86
	
	
	80mm 高
	
	

	14
	拉丝不锈钢踢脚板基层
	m
	36
	57
	
	
	阻燃板
	
	暂估价

	15
	玻璃胶
	支
	20
	24
	
	
	酸性
	
	

	16
	防火门
	项
	1
	2850
	
	
	甲级 1000*2100
	
	

	17
	原窗密封处理
	㎡
	14
	190
	
	
	石膏板
	
	

	18
	纵墙加固
	项
	1
	23750
	
	
	
	
	

	19
	装修工程辅材
	项
	1
	3800
	
	
	相关辅材
	
	

	20
	垃圾清运
	项
	1
	760
	
	
	
	
	

	21
	墙面防尘处理
	㎡
	191.45
	86
	
	
	三遍防尘漆
	
	暂估价

	表 2 委本级服务器机房-供配电系统

	1
	镀锌钢管Φ20
	m
	120
	6.7
	
	
	DGΦ20
	
	

	2
	金属软管Φ20
	m
	85
	3.8
	
	
	Φ20
	
	

	3
	照明及维修插座--管内穿线
	m
	138
	3.8
	
	
	ZR-BV2.5mm2
	
	

	4
	设备接地-管内穿线
	m
	110
	8.6
	
	
	ZR-BV6mm2
	
	

	5
	电力电缆（市电总进线）
	m
	240
	171
	
	
	不少于 50.0 

五芯电缆
	
	

	6
	五孔墙面维修插座
	个
	12
	24
	
	
	5 孔 10A
	
	

	7
	双控开关
	个
	3
	38
	
	
	
	
	

	8
	底盒
	个
	16
	4.8
	
	
	86 型
	
	

	9
	LED平板灯
	套
	9
	266
	
	
	36W
	
	暂估价

	10
	双面安全出口灯
	套
	2
	114
	
	
	国产化定制
	
	暂估价

	11
	电气工程相关辅材
	项
	1
	665
	
	
	金属管弯头，螺丝，

护口，铜鼻， 扎带，胶带等
	
	

	表3 委本级服务器机房-综合布线工程

	1
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	20
	1045
	
	
	国标
	
	

	2
	六类 24 口配线架
	个
	48
	570
	
	
	24 口配线架
	
	

	3
	理线器
	个
	48
	48
	
	
	1U
	
	

	4
	成品 2 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	280
	19
	
	
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线(2M)
	
	

	5
	成品 3 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	280
	19
	
	
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线(3M)
	
	

	6
	成品 5 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	280
	38
	
	
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线(5M)
	
	

	7
	室内光纤
	m
	200
	29
	
	
	24 芯室内多模光纤
	
	

	8
	光纤配线架
	套
	4
	570
	
	
	24 芯光纤配线架
	
	

	9
	下走线桥架
	m
	30
	76
	
	
	200*100mm
	
	

	10
	网格桥架安装附件
	项
	1
	1425
	
	
	配套
	
	

	11
	打楼板洞及周边处理
	项
	1
	1140
	
	
	
	
	

	12
	相关辅材
	项
	1
	1425
	
	
	
	
	

	表4 委本级服务器机房-防雷接地工程

	1
	室内直流工作地网制安
	m
	48
	190
	
	
	3*30mm 铜排
	
	

	2
	室内泄流网制安
	㎡
	65
	86
	
	
	0.02*50mm 铜箔
	
	

	3
	绝缘端子
	套
	48
	95
	
	
	绝缘子
	
	

	4
	接地引下线
	m
	200
	86
	
	
	BVR35mm2
	
	

	5
	接地汇流排
	项
	1
	570
	
	
	铜排
	
	

	6
	室外独立地级
	项
	1
	5700
	
	
	与原建筑物接地系统可靠联结
	
	暂估价

	7
	相关辅材
	项
	1
	1425
	
	
	
	
	

	表5 委本级 UPS 机房-房屋附属设施改造

	1
	机房微孔铝扣板天棚
	㎡
	45
	238
	
	
	600*600*0.8mm
	
	

	2
	微孔铝板天棚主、次龙骨

及吊件
	㎡
	45
	95
	
	
	38 系列
	
	

	3
	微孔铝板棚边收口线
	m
	27.8
	29
	
	
	配套
	
	

	4
	天棚上墙面及棚面防尘处理
	㎡
	45
	86
	
	
	三遍防尘漆
	
	

	5
	天棚上墙面及棚面保温处理
	㎡
	45
	86
	
	
	玻璃棉毡
	
	暂估价

	6
	全钢抗静电地板
	㎡
	45
	523
	
	
	600*600*35mm
	
	

	7
	抗静电地板钢支架及配件
	㎡
	45
	86
	
	
	配套
	
	

	8
	地板下墙面及地面防尘处理
	㎡
	63
	86
	
	
	三遍防尘漆
	
	

	9
	防静电地板踏步及

不锈钢收口
	项
	1
	219
	
	
	1.0mm 不锈钢收口
	
	

	10
	墙、柱面彩钢板
	㎡
	111.4
	456
	
	
	12mm 厚
	
	

	11
	墙、柱面轻钢龙骨及附件
	㎡
	125.1
	143
	
	
	75 系列
	
	

	12
	墙、柱面岩棉保温
	㎡
	125.1
	114
	
	
	50mm 厚
	
	

	13
	拉丝不锈钢板饰面踢脚
	m
	27.8
	86
	
	
	80mm 高
	
	

	14
	拉丝不锈钢踢脚板基层
	m
	27.8
	57
	
	
	阻燃板
	
	暂估价

	15
	玻璃胶
	支
	15
	24
	
	
	酸性
	
	

	16
	防火门
	项
	1
	2850
	
	
	甲级 1000*2100
	
	

	17
	装修工程辅材
	项
	1
	3800
	
	
	相关辅材
	
	

	18
	垃圾清运
	项
	1
	760
	
	
	
	
	

	19
	墙面防尘处理
	㎡
	178.2
	86
	
	
	三遍防尘漆
	
	暂估价

	20
	防爆型灯具
	个
	6
	428
	
	
	36W
	
	暂估价

	21
	防爆型柜式分体空调

（含室外机）
	台
	1
	33250
	
	
	制冷量≥12.0kW，制热量≥13.0kW，电辅热功率≥3.0kW，最大输入功率≤7.5kW(380V)；全年能耗消耗效率APF≥3.3，防爆等级不低于IICT4，需厂家出具防爆证明文件
	
	暂估价

	22
	防爆型轴流风机
	套
	1
	6983
	
	
	Q=4748m3/h，H=557Pa，N=1.5kw，风机效率73%
	
	暂估价

	23
	通风管材

（含管道支架、百叶）
	m
	35
	228
	
	
	镀锌钢板，钢板厚度0.75mm，尺寸500mm*250mm。支架用角钢，涂防锈漆
	
	暂估价

	表6 委本级 UPS 机房-消防报警灭火系统工程

	1
	智能感烟探测器
	只
	4
	114
	
	
	智能探测器
	
	

	2
	智能感温探测器
	只
	4
	114
	
	
	智能探测器
	
	

	3
	底座
	只
	8
	57
	
	
	配套
	
	

	4
	声光报警器
	只
	1
	95
	
	
	配套
	
	

	5
	紧急启停按钮
	只
	1
	114
	
	
	配套
	
	

	6
	放气指示灯
	只
	1
	190
	
	
	配套
	
	

	7
	总线隔离器
	只
	1
	143
	
	
	配套
	
	

	8
	火灾报警控制器
	台
	1
	7600
	
	
	联动型
	
	

	9
	气体区控模块
	只
	1
	1900
	
	
	配套
	
	

	10
	单输入输出模块
	只
	1
	333
	
	
	配套
	
	

	11
	备用电源
	只
	1
	95
	
	
	配套
	
	

	12
	消防双绞线
	项
	1
	570
	
	
	国标
	
	

	13
	七氟丙烷灭火装置
	套
	2
	6175
	
	
	120 升
	
	

	14
	七氟丙烷药剂
	kg
	240
	114
	
	
	120kg
	
	

	15
	机械式自动泄压装置
	套
	1
	1140
	
	
	配合泄压口安装，不低于400mm*300mm
	
	暂估价

	表7 委本级 UPS 机房-电气工程

	1
	原三层蓄电池室电池拆除
	项
	1
	4750
	
	
	定制合计 192 块
	
	

	2
	电池容量检测
	项
	1
	3800
	
	
	定制
	
	

	3
	废旧电池运输销毁
	项
	1
	6650
	
	
	定制 2000 元/吨，合计 128*24KG/1000，3.072吨
	
	

	4
	抗震支架拆除
	项
	1
	1425
	
	
	定制
	
	

	5
	软装恢复
	项
	1
	19000
	
	
	定制
	
	

	6
	电力电缆
	m
	160
	874
	
	
	规格:YJV-4*185+1*95
	
	

	7
	电力电缆
	m
	120
	713
	
	
	规格:YJV-4*150+1*70
	
	

	8
	电力电缆
	m
	180
	456
	
	
	规格:YJV-4*95+1*50
	
	

	9
	电力电缆
	m
	345
	342
	
	
	规格:YJV-4*70+1*35
	
	

	10
	电力电缆
	m
	180
	209
	
	
	规格:YJV-4*50+1*35
	
	

	11
	电力电缆
	m
	40
	181
	
	
	规格:YJV-4*35+1*16
	
	

	12
	电力电缆
	m
	50
	57
	
	
	规格:YJV-4*10+1*6
	
	

	13
	配线
	m
	1300
	10
	
	
	型号：RVVP2*1.5
	
	

	14
	双绞线缆
	m
	1200
	5.7
	
	
	规格：六类
	
	

	15
	脚手架搭拆
	项
	1
	950
	
	
	
	
	

	16
	旧柜拆除与迁移
	台
	7
	950
	
	
	420、319 内各配电柜
	
	

	17
	旧电缆拆除
	项
	1
	19000
	
	
	
	
	

	18
	装饰拆除及恢复
	㎡
	500
	76
	
	
	
	
	

	19
	桥架
	m
	20
	171
	
	
	型号：600mm*150mm
	
	暂估价

	20
	桥架
	m
	10
	171
	
	
	型号：600mm*100mm
	
	暂估价

	21
	桥架
	m
	90
	86
	
	
	型号：300mm*100mm
	
	暂估价

	22
	控制盘更换
	块
	14
	1140
	
	
	2 楼至13楼及监测楼、服务楼弱电间

控制盘
	
	

	23
	多功能计量表
	个
	14
	1283
	
	
	多功能计量表

箱内安装
	
	

	24
	电力监控系统调试
	项
	1
	3800
	
	
	
	
	

	25
	电力电缆
	m
	58
	190
	
	
	规格:YJV-4*35+1*25
	
	暂估价

	26
	控制线
	m
	100
	24
	
	
	BVR1.5mm2
	
	暂估价

	27
	控制线
	m
	100
	29
	
	
	KVV6X1.5mm2
	
	暂估价

	28
	控制线
	m
	100
	32
	
	
	KVV4X1.5mm2
	
	暂估价

	表8 察尔森服务器机房-房屋附属设施改造

	1
	机房微孔铝扣板天棚
	㎡
	80
	238
	
	
	600*600*0.8mm
	
	

	2
	微孔铝板天棚主、次龙骨

及吊件
	㎡
	80
	95
	
	
	38 系列
	
	

	3
	微孔铝板棚边收口线
	m
	46.4
	29
	
	
	配套
	
	

	4
	天棚上墙面及棚面防尘处理
	㎡
	107.2
	86
	
	
	三遍防尘漆
	
	

	5
	天棚上墙面及棚面保温处理
	㎡
	107.2
	86
	
	
	玻璃棉毡
	
	暂估价

	6
	全钢抗静电地板
	㎡
	80
	523
	
	
	600*600*35mm
	
	

	7
	抗静电地板钢支架及配件
	㎡
	80
	86
	
	
	配套
	
	

	8
	地板下墙面及地面防尘处理
	㎡
	100
	86
	
	
	三遍防尘漆
	
	

	9
	防静电地板踏步

及不锈钢收口
	项
	1
	219
	
	
	1.0mm 不锈钢收口
	
	

	10
	墙、柱面彩钢板
	㎡
	140
	456
	
	
	12mm 厚
	
	

	11
	墙、柱面轻钢龙骨及附件
	㎡
	155.4
	143
	
	
	75 系列
	
	

	12
	墙、柱面岩棉保温
	㎡
	155.4
	114
	
	
	50mm 厚
	
	

	13
	拉丝不锈钢板饰面踢脚
	m
	46.4
	86
	
	
	80mm 高
	
	

	14
	拉丝不锈钢踢脚板基层
	m
	46.4
	57
	
	
	阻燃板
	
	暂估价

	15
	玻璃胶
	支
	22
	24
	
	
	酸性
	
	

	16
	防火门
	项
	1
	2850
	
	
	甲级 1000*2100
	
	

	17
	原窗密封处理
	㎡
	5
	190
	
	
	石膏板
	
	

	18
	装修工程辅材
	项
	1
	3800
	
	
	相关辅材
	
	

	19
	垃圾清运
	项
	1
	760
	
	
	
	
	

	20
	墙面防尘处理
	㎡
	155.4
	86
	
	
	三遍防尘漆
	
	暂估价

	21
	防爆型壁挂式分体空调

（含室外机）
	台
	1
	17100
	
	
	制冷功率≥1.5kW,制冷量≥5.0kW,制热功率≥2.0kW，制热量≥6.2kW，室内机噪声≤40dB，全年能耗消耗效率APF≥4.0,防爆等级不低于IICT4，需厂家出具相关防爆证明文件
	
	暂估价

	22
	防爆型壁式排气扇（

含防护罩、逆止阀、防雨百叶）
	套
	2
	713
	
	
	Q=1080m3/h，H=60Pa，N=60W
	
	暂估价

	表9  察尔森服务器机房-供配电系统

	1
	镀锌钢管Φ20
	m
	165
	5.7
	
	
	DGΦ20
	
	

	2
	金属软管Φ20
	m
	120
	3.8
	
	
	Φ20
	
	

	3
	照明及维修插座--管内穿线
	m
	200
	3.8
	
	
	ZR-BV2.5mm2
	
	

	4
	设备接地-管内穿线
	m
	160
	8.6
	
	
	ZR-BV6mm2
	
	

	5
	机柜电源-塑铜电缆
	m
	300
	24
	
	
	ZRRVV3*6mm2
	
	

	6
	电力电缆（市电总进线）
	m
	320
	171
	
	
	不少于 50.0 五芯电缆
	
	

	7
	铝合金双层梯型走线架
	m
	50
	57
	
	
	密闭防火槽型桥架200mm*100mm
	
	暂估价

	8
	工业连接器
	个
	24
	76
	
	
	32A
	
	

	9
	五孔墙面维修插座
	个
	10
	24
	
	
	5 孔 10A
	
	

	10
	双控开关
	个
	4
	38
	
	
	
	
	

	11
	底盒
	个
	12
	1.9
	
	
	86 型
	
	

	12
	LED平板灯
	套
	10
	266
	
	
	36W
	
	暂估价

	13
	双面安全出口灯
	套
	2
	114
	
	
	国产化定制
	
	暂估价

	14
	电气工程相关辅材
	项
	1
	665
	
	
	金属管弯头、螺丝、

护口、铜鼻、扎带、

胶带等
	
	

	15
	电力电缆
	m
	50
	230
	
	
	规格:YJV-4*50+1*25
	
	暂估价

	表 10  察尔森服务器机房-消防报警灭火系统

	1
	智能感烟探测器
	只
	4
	114
	
	
	智能探测器
	
	

	2
	智能感温探测器
	只
	4
	114
	
	
	智能探测器
	
	

	3
	底座
	只
	8
	57
	
	
	配套
	
	

	4
	声光报警器
	只
	2
	95
	
	
	配套
	
	

	5
	紧急启停按钮
	只
	2
	114
	
	
	配套
	
	

	6
	放气指示灯
	只
	2
	190
	
	
	配套
	
	

	7
	总线隔离器
	只
	2
	143
	
	
	配套
	
	

	8
	火灾报警控制器
	台
	2
	7600
	
	
	联动型
	
	

	9
	气体区控模块
	只
	2
	1900
	
	
	配套
	
	

	10
	单输入输出模块
	只
	2
	333
	
	
	配套
	
	

	11
	备用电源
	只
	2
	95
	
	
	配套
	
	

	12
	消防双绞线
	项
	2
	570
	
	
	国标
	
	

	13
	七氟丙烷灭火装置
	套
	2
	6175
	
	
	120 升
	
	

	14
	七氟丙烷药剂
	kg
	170
	114
	
	
	120kg+50kg
	
	

	15
	机械式自动泄压装置
	套
	2
	1140
	
	
	配合泄压口安装，不低于400mm*300mm
	
	暂估价

	表 11  察尔森服务器机房-机柜及综合布线工程部分

	1
	机柜承重底座
	个
	12
	523
	
	
	角钢 L40*4
	
	

	2
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	15
	1045
	
	
	国标
	
	

	3
	六类 24 口配线架
	个
	24
	570
	
	
	24 口配线架
	
	

	4
	理线器
	个
	24
	48
	
	
	1U
	
	

	5
	成品 2 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	135
	19
	
	
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线（2M）
	
	

	6
	成品 3 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	135
	19
	
	
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线（3M）
	
	

	7
	成品 5 米六类非屏蔽 RJ45 跳线
	条
	120
	38
	
	
	Cat6E RJ45 彩色非屏蔽数据跳线（5M）
	
	

	8
	室内光纤
	m
	120
	29
	
	
	24 芯室内多模光纤
	
	

	9
	光纤配线架
	套
	2
	570
	
	
	24 芯光纤配线架
	
	

	10
	86 型双口信息面板
	个
	10
	14
	
	
	双孔型防尘面板
	
	

	11
	六类非屏蔽网络模块
	个
	12
	24
	
	
	国标
	
	

	12
	上走线网格桥架
	m
	15
	143
	
	
	300*150mm
	
	

	13
	下走线桥架
	m
	12
	76
	
	
	200*100mm
	
	

	14
	网格桥架安装附件
	项
	1
	1425
	
	
	配套
	
	

	15
	打楼板洞及周边处理
	项
	1
	1140
	
	
	
	
	

	16
	相关辅材
	项
	1
	1425
	
	
	
	
	

	17
	机房原有服务器及网络设备迁移
	项
	1
	52250
	
	
	
	
	

	表 12  察尔森服务器机房-防雷接地工程部分

	1
	防雷装置及安装（B 级）
	只
	2
	2850
	
	
	380/4/100
	
	

	2
	防雷装置及安装（C 级）
	只
	2
	2375
	
	
	380/4/60
	
	

	3
	室内直流工作地网制安
	m
	62
	190
	
	
	3*30mm 铜排
	
	

	4
	室内泄流网制安
	㎡
	80
	86
	
	
	0.02*50mm 铜箔
	
	

	5
	绝缘端子
	套
	56
	95
	
	
	绝缘子
	
	

	6
	机柜 PDU（防雷）电源
	个
	18
	380
	
	
	8 位 32A 输入
	
	

	7
	接地引下线
	m
	160
	86
	
	
	BVR35mm2
	
	

	8
	接地汇流排
	项
	1
	570
	
	
	铜排
	
	

	9
	室外独立地级
	项
	1
	5700
	
	
	与原建筑物接地系统可靠联结
	
	暂估价

	10
	相关辅材
	项
	1
	1425
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	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	类似业绩列表
	

	备注
	


后附企业营业执照副本复印件、企业资质证书复印件、安全生产许可证、开户许可证复印件、税务登记证(如有）、组织机构代码证(如有）、环保、质量、安全体系认证证书复印件(如有）等资料并加盖公章。若有特别需说明的事项或不执行的内容或资质，请务必特别说明

应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

       年    月     日
（二）近三年财务状况

	项目或指标
	单位
	2022年
	2023年
	2024年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、负债合计
	万元
	
	
	

	五、营业收入
	万元
	
	
	

	六、净利润
	万元
	
	
	


注：（1）本表后应附近三年度（2022年、2023年、2024年
）财务审计报告或财务报表（包括但不限于现金流量表、资产负债表、利润表等）。

若有特别需要说明的情况或有缺少的数据及材料，请务必在表格下方或单独提供文字说明。（如2024年财务审计未结束等）

应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

       年    月     日
（三）近5年已完成（及在履行）类似业绩（2020年以来）
	序号
	甲方名称
	项目名称
	数量
	合同金额
	联系人
	电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


后附中标通知书或合同文件关键页、盖章页及可证明上述业绩要求的相关材料

应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

       年    月     日
（四）近三年发生的诉讼及仲裁情况
	序号
	案由
	双方当事人名称
	处理结果或进展情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：应答单位近三年未发生诉讼及仲裁情况，在内容行写“无”即可。

应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

       年    月     日
（五）近三年向招投标行政监督部门提起的投诉情况

	序号
	投诉事由
	受理机关及受理时间
	处理结果或进展情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：应答单位近3年至今未向招投标行政监督部门提起的投诉情况，在内容行写“无”即可。

应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

       年    月     日
（六）商务偏差表

	内容或条款
	采购文件要求
	应答文件偏差

	...
	
	

	...
	
	

	
	
	

	
	
	


应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

       年    月     日
四、技术部分
（一）施工组织设计
应答单位可根据采购内容、技术服务及项目实施特点，自行编写。

（内容不限于以下方面：设备及材料技术性能指标的详细描述、实施方案或施工组织设计、质量保证和控制措施、安全保证和控制措施、售后服务方案等。）

注：技术部分空缺为无效投标

（二）项目管理机构
项目管理组织机构组成表

	姓名
	职务
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	等级
	证书编号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

       年    月     日
主要人员简历表

	姓    名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职    称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕 业 院 校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	任  职
	采购人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：后附主要人员资格证书、身份证等复印件即可。
应答单位名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

       年    月     日

五、其他材料

采购文件要求的和应答单位认为必要的其他材料


