工程勘察院车库二层供暖维修工程工程量附表

工程名称：工程勘察院车库二层供暖维修工程

建设单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院

供热面积：约1200平方米

计划工期：30日历天（如遇不可抗力因素，工期顺延）

采购方式：询比采购（综合单价、总价包干）

| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 施工内容及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、A区域供暖修缮 |  |  |  |  |
| 1 | 更换主管道 | 米 | 80 | 75PPR管，含热熔连接、试水、墙体开槽、预埋、打眼等施工内容 |
| 2 | 更换供暖管路 | 米 | 170 | 40PPR管，含弯头、直接、金属球阀等配件 |
| 3 | 更换暖气管路、管件材料费 | 周长/米 | 153 | 一寸PPR管，含弯头、直接、金属球阀等材料 |
| 4 | 更换管道、管路、管件及散热器的工费 | 组 | 40 | 含管道、管路拆除及安装、管件连接及利旧散热器拆卸、清洗及安装的配合用工 |
| 二、B区域供暖修缮 |  |  |  |  |
| 5 | 更换主管道 | 米 | 80 | 75PPR管，含热熔连接、试水、打压等施工内容 |
| 6 | 更换供暖管路 | 米 | 80 | 40PPR管，含弯头、直接、金属球阀等配件 |
| 7 | 更换暖气管路、管件材料费 | 周长/米 | 60 | 一寸PPR管，含弯头、直接、金属球阀、活接等配件 |
| 8 | 散热器材料费 | 套 | 8 | 长3m高400mm的双柱散热器，含挂件、支腿等配件 |
| 9 | 散热器材料费 | 组 | 16 | 散热器安装及打压、试水的配合用工 |

说明及技术要求：

1. 本工程采暖主管道施工采用PPR管，主管道以75PPR规格为主，分线管道为40PPR管，每个暖气片均设置两个隔离阀门。

2. 每路暖气采用并联式或闭合式连接法施工，每路循环须安装排气阀。

3. 施工内容含管道拆除、开槽预埋、管道敷设、管件连接、暖气片安装、系统热熔连接、试水及打压试验等全部工作。

4. 本工程为综合单价、总价包干方式采购，供应商应结合现场实际情况及本附表工程量自行报价，任何因现场勘察不足造成的漏项、漏算由供应商自行承担。

5. 单价为综合单价，已包含人工、材料、机械、安装、调试、运输、税金及验收配合等全部费用。