附件1：采购设备清单及技术指标要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术指标
	备注

	1
	双吸泵
	台
	3
	1、 额定扬程：13m～16m；
2、 额定流量：750m3/h～800m3/h；
3、 配套电机功率小于50kw；
4、 电机能效：二级及以上；
5、 介质类型：常温清水；
6、 进口口径：DN350；
7、 出口口径：DN200；
8、 工况要求：在额定工况下连续稳定运行，无振动、空化。
	配反法兰及紧固件

	2
	双吸泵
	台
	2
	1、 额定扬程：13m～16m；
2、 额定流量：700m3/h～750m3/h；
3、 配套电机功率小于50kw；
4、 电机能效：二级及以上；
5、 介质类型：常温清水；
6、 进口口径：DN300；
7、 出口口径：DN300；
8、 工况要求：在额定工况下连续稳定运行，无振动、空化。
	配反法兰及紧固件

	3
	双吸泵
	台
	1
	1、 额定扬程：13m～16m；
2、 额定流量：500m3/h～550m3/h；
3、 配套电机功率小于35kw；
4、 电机能效：二级及以上；
5、 介质类型：常温清水；
6、 进口口径：DN250；
7、 出口口径：DN200；
8、 工况要求：在额定工况下连续稳定运行，无振动、空化。
	配反法兰及紧固件

	4
	双吸泵
	台
	1
	1、 额定扬程：13m～16m；
2、 额定流量：250m3/h～300m3/h；
3、 配套电机功率小于20kw；
4、 电机能效：二级及以上；
5、 介质类型：常温清水；
6、 进口口径：DN200；
7、 出口口径：DN150；
8、 工况要求：在额定工况下连续稳定运行，无振动、空化。
	配反法兰及紧固件

	5
	控制柜
	套
	1
	软起，一控三（序号1中3台双吸泵）
	

	6
	控制柜
	套
	1
	软起，一控二（序号2中1台+序号3）
	

	7
	控制柜
	套
	1
	软起，一控二（序号2中1台+序号4）
	



2


