附表1  泵房修缮单元工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 素混凝土垫层拆除 | 1.100mm素混凝土垫层拆除 | m3 | 13.49 |
| 2 | 原有基础拆除 | 1.拆除原有水泵室钢筋混凝土 2.含垃圾外运 | m3 | 17.6 |
| 3 | 细石混凝土楼地面 | 1.细石混凝土地面拆除 2.水泥浆两道拆除 3.C20细石混凝土找坡拆除 4.部位：水泵室 | m2 | 153.12 |
| 4 | 墙面卷材防水 | 1.原有墙面防水拆除 2.水泵室 | m2 | 45.76 |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 5 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度:见图纸 3.清单工程量考虑工作面及放坡 4.机械挖土，人工配合，含机械进出场费用 5.应符合设计图纸及相关规范要求 | m3 | 51.41 |
| 6 | 挖一般土方（集水坑） | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度:见图纸 3.清单工程量考虑工作面及放坡 4.机械挖土，人工配合，含机械进出场费用 5.应符合设计图纸及相关规范要求 | m3 | 8.64 |
| 7 | 回填方 | 1.填方材料品种:级配砂石换填 2.密实度要求:换填厚度≥500mm，分层夯实，每层铺厚度200mm，每侧宽出基础≥300mm，压实系数不小于0.97 3.应符合设计图纸及相关规范要求 | m3 | 36.94 |
| 8 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土回填 2.部位：原有集水坑 3.应符合设计图纸及相关规范要求 | m3 | 3.02 |
| 9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.考虑土方外运作业面所在项目区域情况，各种风险因素均应在投标报价内充分考虑 3.包括弃土场以及渣土消纳等费用 4.运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 5.应符合设计图纸及相关规范要求 | m3 | 20.09 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 10 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送） 2.混凝土强度等级:C15 3.应符合设计图纸及相关规范要求 | m3 | 2.12 |
| 11 | 基础垫层 | 1.基础类型:现浇模板安拆- 基础 2.应符合设计图纸及相关规范要求 | m2 | 4.63 |
| 12 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.应符合设计图纸及相关规范要求 | m3 | 17.6 |
| 13 | 独立基础模板 | 1.基础类型:现浇模板安拆- 基础 2.应符合设计图纸及相关规范要求 | m2 | 42.16 |
| 14 | 集水坑底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.应符合设计图纸及相关规范要求 | m3 | 0.77 |
| 15 | 集水坑底板模板 | 1.基础类型:现浇模板安拆- 集水坑底板基础 2.应符合设计图纸及相关规范要求 | m2 | 1.92 |
| 16 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送） 2.混凝土强度等级:C30 3.应符合设计图纸及相关规范要求 | m3 | 1.34 |
| 17 | 直形墙 | 1.基础类型:现浇模板安拆- 集水坑墙体 2.应符合设计图纸及相关规范要求 | m2 | 13.33 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400 Φ14mm以内 | t | 0.651 |
| 19 | C40细石混凝土二次灌浆 | 1.构件的类型:C40细石混凝土二次灌浆 2.基础部分 | m3 | 0.21 |
| 20 | 预埋铁件 | 1.预埋件 2.含制作安装及运输 | 个 | 33 |
| 21 | 植筋 | 1.规格:Φ12 2.植入深度:250mm | 根 | 37 |
| 22 | 高强螺栓 | M20高强化学螺栓 | 套 | 9 |
|  | 楼地面-4 |  |  |  |
| 23 | 垫层 | 1.100厚C15素混凝土垫层 | m3 | 15.49 |
| 24 | 垫层 | 1.150厚5-32碎石灌M2.5水泥砂浆,振捣密实 | m3 | 23.23 |
| 25 | 平面砂浆找平层 | 5.最薄处30厚C20细石混凝土向地漏找1%坡,抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 154.88 |
| 26 | 楼（地）面涂膜防水 | 4.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 154.88 |
| 27 | 平面砂浆找平层 | 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 154.88 |
| 28 | 细石混凝土楼地面 | 2.80厚C25细石混凝土面层随打随抹光(6mx6m分格) | m2 | 154.88 |
|  | 内墙-3 |  |  |  |
| 29 | 立面砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 45.76 |
| 30 | 墙面卷材防水 | 1.两道0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(大于400g/m2)用1.3厚聚合物水泥砂浆粘结料满粘 | m2 | 45.76 |
|  | 防水及其他 |  |  |  |
| 31 | 墙面卷材防水 | 1.基坑侧壁外侧做一层4mmSBS卷材防水 | m2 | 10.72 |
| 32 | 楼（地）面卷材防水 | 1.基坑底板做一层4mmSBS卷材防水 | m2 | 1.44 |
| 33 | 室内金属篦子排水沟 | 1.室内金属篦子排水沟 2.详细做法参见07J306图集 | m | 16.4 |
| 34 | 检修爬梯 | 1.检修爬梯 详细做法详见设计图纸 | 项 | 1 |
| 35 | 钢板墙板 | 1.5mm细纹钢板，L40*5角钢边框 | m2 | 5.76 |
|  | D轴与12轴处钢平台 |  |  |  |
| 36 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:200*200*8方管 2.钢结构表面除锈 3.环氧富锌底漆两遍 4.环氧富锌中间漆两遍 5.氟碳漆面漆 | t | 0.213 |
| 37 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:22a槽钢、12a槽钢 2.钢结构表面除锈 3.环氧富锌底漆两遍 4.环氧富锌中间漆两遍 5.氟碳漆面漆 | t | 0.624 |
| 38 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:MJ-1、MJ-2、MJ-3 | t | 0.159 |
| 39 | 高强螺栓 | 1.材料规格:M16化学锚栓 | 套 | 12 |
| 40 | 高强螺栓 | 1.材料规格:M16高强化学螺栓 | 套 | 12 |
| 41 | 高强螺栓 | 1.材料规格:M12高强化学螺栓 | 套 | 36 |
| 42 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板 2.钢结构表面除锈 3.环氧富锌底漆两遍 4.环氧富锌中间漆两遍 5.氟碳漆面漆 | t | 0.284 |
| 43 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板 2.钢结构表面除锈 3.环氧富锌底漆两遍 4.环氧富锌中间漆两遍 5.氟碳漆面漆 | t | 0.358 |
| 44 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手1.1m高 | m | 10.74 |

附表2  泵房电气单元工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵房 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:水机泵房现状总进线柜 更换旧水泵开关 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:水泵设备控制柜1 AC1(设备配套) | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:水泵设备控制柜2 AC2(设备配套) | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:水泵设备控制柜3 AC3（设备配套) | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:潜水排污泵控制箱AC-PWB（设备配套) | 台 | 1 |
| 6 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 58.9 |
| 7 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 23.9 |
| 8 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 10.6 |
| 9 | 桥架 | 1.名称:非消防金属桥架 2.规格:300*100 | m | 40.7 |
| 10 | 铁构件 | 1.名称:电缆桥架支撑架制作与安装 | kg | 32.56 |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3x185+2x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 35.5 |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（主材利旧） 2.型号:WDZB1-YJY-3x150+2x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 36.1 |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（主材利旧） 2.型号:WDZB1-YJY-3x50+2x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 37.1 |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 87.9 |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 87.9 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-3x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 20.4 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 14.7 |
| 18 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 38.5 |
| 19 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:电缆截面≤240mm2 3.材质、类型:铜 | 个 | 2 |
| 20 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:电缆截面≤50mm2 3.材质、类型:铜 | 个 | 10 |
| 21 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:电缆截面≤25mm2 3.材质、类型:铜 | 个 | 2 |
| 22 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:电缆截面≤16mm2 3.材质、类型:铜 | 个 | 2 |
| 23 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子盒 2.规格:MEB 3.安装方式:底边距地0.3m | 台 | 1 |
| 24 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子盒 2.规格:LEB 3.安装方式:底边距地0.3m | 台 | 1 |
| 25 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 | m | 130.8 |

附表3  泵房给排水单元工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵房 |  |  |  |
|  | 提升排水 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水泵 3.材质、规格:PE排水管DN100 4.连接方式：热熔连接 5.其他：符合设计及规范要求 | m | 1 |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水泵 3.材质、规格:PE排水管DN32 4.连接方式：热熔连接 5.其他：符合设计及规范要求 | m | 1 |
| 3 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 3 |
| 4 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:止回阀DN100 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2 |
| 5 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他：符合设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 6 | 离心式泵 | 1、名称：潜水排污泵Q=60m/h,H=15m,N=4.0kW,380V,一用一备，水泵启停控制要求根据现场集水坑深度确定，设备自带配电控制柜及控制系统 | 台 | 2 |
| 7 | 套管 | 1.规格:柔性防水套管 DN100 | 个 | 2 |
|  | 水泵室拆除 |  |  |  |
| 8 | 离心式泵 | 1.施工内容:拆除 2.名称:卧式中开双吸泵 3.型号:Q=250m³/h H=15m N=18.5kW 4.质量:500kg 5.其他:详见图纸 | 台 | 1 |
| 9 | 离心式泵 | 1.施工内容:拆除 2.名称:卧式中开双吸泵 3.型号:Q=500m³/h H=15m N=30kW 4.质量:700kg 5.其他:详见图纸 | 台 | 1 |
| 10 | 离心式泵 | 1.施工内容:拆除 2.名称:拆除卧式中开双吸泵 3.型号:Q=730m³/h H=15m N=45kW 4.质量:950kg 5.其他:详见图纸 | 台 | 2 |
| 11 | 离心式泵 | 1.施工内容:拆除 2.名称:卧式中开双吸泵 3.型号:Q=763m³/h H=15m N=45kW 4.质量:1550kg 5.其他:详见图纸 | 台 | 3 |
| 12 | 低压碳钢管 | 1.施工内容:拆除 2.材质:电焊钢管 3.规格:DH=426 mm | m | 10 |
| 13 | 低压碳钢管 | 1.施工内容:拆除 2.材质:电焊钢管 3.规格:DH=325 mm | m | 6 |
| 14 | 低压碳钢管 | 1.施工内容:拆除 2.材质:电焊钢管 3.规格:DH=273 mm | m | 3 |
| 15 | 低压法兰阀门 | 1.闸阀、止回阀拆除 | 项 | 1 |
|  | 水泵室安装 |  |  |  |
| 16 | 离心式泵 | 1.施工内容:安装（含控制箱） 2.名称:安装卧式中开双吸泵 3.型号:Q=250m³/h H=15m N=18.5kW 4.质量:500kg 5.其他:详见图纸 | 台 | 1 |
| 17 | 离心式泵 | 1.施工内容:安装（含控制箱） 2.名称:卧式中开双吸泵 3.型号:Q=500m³/h H=15m N=30kW 4.质量:700kg 5.其他:详见图纸 | 台 | 1 |
| 18 | 离心式泵 | 1.施工内容:安装（含控制箱） 2.名称:卧式中开双吸泵 3.型号:Q=730m³/h H=15m N=45kW 4.质量:950kg 5.其他:详见图纸 | 台 | 2 |
| 19 | 离心式泵 | 1.施工内容:安装（含控制箱） 2.名称:卧式中开双吸泵 3.型号:Q=763m³/h H=15m N=45kW 4.质量:1550kg 5.其他:详见图纸 | 台 | 3 |
| 20 | 离心式泵措施费 | 1.设备吊装（离心式泵措施费） | 项 | 1 |
| 21 | 低压碳钢管 | 1.材质:电焊钢管 2.规格:DH=426 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.其他:符合设计及规范要求 | m | 10 |
| 22 | 低压碳钢管 | 1.材质:电焊钢管 2.规格:DH=325 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.其他:符合设计及规范要求 | m | 6 |
| 23 | 低压碳钢管 | 1.材质:电焊钢管 2.规格:DH=273 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 5.其他:符合设计及规范要求 | m | 3 |
| 24 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动闸阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 6 |
| 25 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动闸阀 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 4 |
| 26 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动闸阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 4 |
| 27 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 28 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 29 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 30 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:焊接法兰 2.型号、规格:DN400-PN10 RF(系列II） 3.其他:符合设计及规范要求 | 副 | 12 |
| 31 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:焊接法兰 2.型号、规格:DN300-PN10 RF(系列II） 3.其他:符合设计及规范要求 | 副 | 3 |
| 32 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:焊接法兰 2.型号、规格:DN250-PN10 RF(系列II） 3.其他:符合设计及规范要求 | 副 | 3 |
| 33 | 低压碳钢管件 | 1.材质:长半径弯头 2.规格:DN400 3.连接方式:焊接 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 34 | 低压碳钢管件 | 1.材质:长半径弯头 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 35 | 低压碳钢管件 | 1.材质:长半径弯头 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 36 | 低压碳钢管件 | 1.材质:异径管 2.规格:DN400/DN350 3.连接方式:焊接 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 37 | 低压碳钢管件 | 1.材质:异径管 2.规格:DN400/DN300 3.连接方式:焊接 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 38 | 低压碳钢管件 | 1.材质:异径管 2.规格:DN300/DN250 3.连接方式:焊接 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 39 | 低压碳钢管件 | 1.材质:异径管 2.规格:DN250/DN200 3.连接方式:焊接 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 40 | 低压碳钢管件 | 1.材质:异径管 2.规格:DN250/DN150 3.连接方式:焊接 4.其他:符合设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 41 | 设备支架 | 1.材质:型钢 2.形式:设备支架安装 | kg | 247.2 |
| 42 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 | kg | 86.2 |
| 43 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆1道，面漆2道 | kg | 247.2 |
| 44 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆1道，面漆2道 | m2 | 22.07 |