附表1  泵房修缮单元工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	拆除工程
	
	
	

	1
	素混凝土垫层拆除
	1.100mm素混凝土垫层拆除
	m3
	13.49

	2
	原有基础拆除
	1.拆除原有水泵室钢筋混凝土
2.含垃圾外运
	m3
	17.6

	3
	细石混凝土楼地面
	1.细石混凝土地面拆除
2.水泥浆两道拆除
3.C20细石混凝土找坡拆除
4.部位：水泵室
	m2
	153.12

	4
	墙面卷材防水
	1.原有墙面防水拆除
2.水泵室
	m2
	45.76

	
	土石方工程
	
	
	

	5
	挖基坑土方
	1.土壤类别：综合
2.挖土深度:见图纸
3.清单工程量考虑工作面及放坡
4.机械挖土，人工配合，含机械进出场费用
5.应符合设计图纸及相关规范要求
	m3
	51.41

	6
	挖一般土方（集水坑）
	1.土壤类别：综合
2.挖土深度:见图纸
3.清单工程量考虑工作面及放坡
4.机械挖土，人工配合，含机械进出场费用
5.应符合设计图纸及相关规范要求
	m3
	8.64

	7
	回填方
	1.填方材料品种:级配砂石换填
2.密实度要求:换填厚度≥500mm，分层夯实，每层铺厚度200mm，每侧宽出基础≥300mm，压实系数不小于0.97
3.应符合设计图纸及相关规范要求
	m3
	36.94

	8
	回填方
	1.填方材料品种:素土回填
2.部位：原有集水坑
3.应符合设计图纸及相关规范要求
	m3
	3.02

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:余土外运
2.考虑土方外运作业面所在项目区域情况，各种风险因素均应在投标报价内充分考虑
3.包括弃土场以及渣土消纳等费用
4.运距:投标人根据现场实际情况自行考虑
5.应符合设计图纸及相关规范要求
	m3
	20.09

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	10
	垫层
	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C15
3.应符合设计图纸及相关规范要求
	m3
	2.12

	11
	基础垫层
	1.基础类型:现浇模板安拆- 基础
2.应符合设计图纸及相关规范要求
	m2
	4.63

	12
	独立基础
	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.应符合设计图纸及相关规范要求
	m3
	17.6

	13
	独立基础模板
	1.基础类型:现浇模板安拆- 基础
2.应符合设计图纸及相关规范要求
	m2
	42.16

	14
	集水坑底板
	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.应符合设计图纸及相关规范要求
	m3
	0.77

	15
	集水坑底板模板
	1.基础类型:现浇模板安拆- 集水坑底板基础
2.应符合设计图纸及相关规范要求
	m2
	1.92

	16
	直形墙
	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.应符合设计图纸及相关规范要求
	m3
	1.34

	17
	直形墙
	1.基础类型:现浇模板安拆- 集水坑墙体
2.应符合设计图纸及相关规范要求
	m2
	13.33

	18
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: HRB400 Φ14mm以内
	t
	0.651

	19
	C40细石混凝土二次灌浆
	1.构件的类型:C40细石混凝土二次灌浆
2.基础部分
	m3
	0.21

	20
	预埋铁件
	1.预埋件
2.含制作安装及运输
	个
	33

	21
	植筋
	1.规格:Φ12
2.植入深度:250mm
	根
	37

	22
	高强螺栓
	M20高强化学螺栓
	套
	9

	
	楼地面-4
	
	
	

	23
	垫层
	1.100厚C15素混凝土垫层
	m3
	15.49

	24
	垫层
	1.150厚5-32碎石灌M2.5水泥砂浆,振捣密实
	m3
	23.23

	25
	平面砂浆找平层
	5.最薄处30厚C20细石混凝土向地漏找1%坡,抹平
6.水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	154.88

	26
	楼（地）面涂膜防水
	4.1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	154.88

	27
	平面砂浆找平层
	3.水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	154.88

	28
	细石混凝土楼地面
	2.80厚C25细石混凝土面层随打随抹光(6mx6m分格)
	m2
	154.88

	
	内墙-3
	
	
	

	29
	立面砂浆找平层
	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	m2
	45.76

	30
	墙面卷材防水
	1.两道0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(大于400g/m2)用1.3厚聚合物水泥砂浆粘结料满粘
	m2
	45.76

	
	防水及其他
	
	
	

	31
	墙面卷材防水
	1.基坑侧壁外侧做一层4mmSBS卷材防水
	m2
	10.72

	32
	楼（地）面卷材防水
	1.基坑底板做一层4mmSBS卷材防水
	m2
	1.44

	33
	室内金属篦子排水沟
	1.室内金属篦子排水沟
2.详细做法参见07J306图集
	m
	16.4

	34
	检修爬梯
	1.检修爬梯
详细做法详见设计图纸
	项
	1

	35
	钢板墙板
	1.5mm细纹钢板，L40*5角钢边框
	m2
	5.76

	
	D轴与12轴处钢平台
	
	
	

	36
	钢管柱
	1.钢材品种、规格:200*200*8方管
2.钢结构表面除锈
3.环氧富锌底漆两遍
4.环氧富锌中间漆两遍
5.氟碳漆面漆
	t
	0.213

	37
	钢梁
	1.钢材品种、规格:22a槽钢、12a槽钢
2.钢结构表面除锈
3.环氧富锌底漆两遍
4.环氧富锌中间漆两遍
5.氟碳漆面漆
	t
	0.624

	38
	预埋铁件
	1.钢材种类:MJ-1、MJ-2、MJ-3
	t
	0.159

	39
	高强螺栓
	1.材料规格:M16化学锚栓
	套
	12

	40
	高强螺栓
	1.材料规格:M16高强化学螺栓
	套
	12

	41
	高强螺栓
	1.材料规格:M12高强化学螺栓
	套
	36

	42
	钢平台
	1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板
2.钢结构表面除锈
3.环氧富锌底漆两遍
4.环氧富锌中间漆两遍
5.氟碳漆面漆
	t
	0.284

	43
	钢梯
	1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板
2.钢结构表面除锈
3.环氧富锌底漆两遍
4.环氧富锌中间漆两遍
5.氟碳漆面漆
	t
	0.358

	44
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手1.1m高
	m
	10.74





附表2  泵房电气单元工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	泵房
	
	
	

	1
	配电箱
	1.名称:水机泵房现状总进线柜
更换旧水泵开关
	台
	1

	2
	配电箱
	1.名称:水泵设备控制柜1
AC1(设备配套)
	台
	1

	3
	配电箱
	1.名称:水泵设备控制柜2
AC2(设备配套)
	台
	1

	4
	配电箱
	1.名称:水泵设备控制柜3
AC3（设备配套)
	台
	1

	5
	配电箱
	1.名称:潜水排污泵控制箱AC-PWB（设备配套)
	台
	1

	6
	配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC70
4.配置形式:砖、混凝土结构暗配
	m
	58.9

	7
	配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:砖、混凝土结构暗配
	m
	23.9

	8
	配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:砖、混凝土结构暗配
	m
	10.6

	9
	桥架
	1.名称:非消防金属桥架
2.规格:300*100
	m
	40.7

	10
	铁构件
	1.名称:电缆桥架支撑架制作与安装
	kg
	32.56

	11
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB1-YJY-3x185+2x95
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内敷设
	m
	35.5

	12
	电力电缆
	1.名称:电力电缆（主材利旧）
2.型号:WDZB1-YJY-3x150+2x70
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内敷设
	m
	36.1

	13
	电力电缆
	1.名称:电力电缆（主材利旧）
2.型号:WDZB1-YJY-3x50+2x25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内敷设
	m
	37.1

	14
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB1-YJY-3x50+1x25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内敷设
	m
	87.9

	15
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB1-YJY-3x50+1x25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内敷设
	m
	87.9

	16
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB1-YJY-3x25+1x16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内敷设
	m
	20.4

	17
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB1-YJY-4x16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内敷设
	m
	14.7

	18
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB1-YJY-5x6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内敷设
	m
	38.5

	19
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.型号:电缆截面≤240mm2
3.材质、类型:铜
	个
	2

	20
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.型号:电缆截面≤50mm2
3.材质、类型:铜
	个
	10

	21
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.型号:电缆截面≤25mm2
3.材质、类型:铜
	个
	2

	22
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆终端头
2.型号:电缆截面≤16mm2
3.材质、类型:铜
	个
	2

	23
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:总等电位端子盒
2.规格:MEB
3.安装方式:底边距地0.3m
	台
	1

	24
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:局部等电位端子盒
2.规格:LEB
3.安装方式:底边距地0.3m
	台
	1

	25
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40*4
	m
	130.8







附表3  泵房给排水单元工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	泵房
	　
	
	

	
	提升排水
	　
	
	

	1
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水泵
3.材质、规格:PE排水管DN100
4.连接方式：热熔连接
5.其他：符合设计及规范要求
	m
	1

	2
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水泵
3.材质、规格:PE排水管DN32
4.连接方式：热熔连接
5.其他：符合设计及规范要求
	m
	1

	3
	焊接法兰阀门
	1.规格、压力等级:闸阀DN100
2.连接形式:法兰连接（含法兰）
	个
	3

	4
	焊接法兰阀门
	1.规格、压力等级:止回阀DN100
2.连接形式:法兰连接（含法兰）
	个
	2

	5
	螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：符合设计及规范要求
	个
	1

	6
	离心式泵
	1、名称：潜水排污泵Q=60m/h,H=15m,N=4.0kW,380V,一用一备，水泵启停控制要求根据现场集水坑深度确定，设备自带配电控制柜及控制系统
	台
	2

	7
	套管
	1.规格:柔性防水套管 DN100
	个
	2

	
	水泵室拆除
	　
	
	

	8
	离心式泵
	1.施工内容:拆除
2.名称:卧式中开双吸泵
3.型号:Q=250m³/h H=15m N=18.5kW
4.质量:500kg
5.其他:详见图纸
	台
	1

	9
	离心式泵
	1.施工内容:拆除
2.名称:卧式中开双吸泵
3.型号:Q=500m³/h H=15m N=30kW
4.质量:700kg
5.其他:详见图纸
	台
	1

	10
	离心式泵
	1.施工内容:拆除
2.名称:拆除卧式中开双吸泵
3.型号:Q=730m³/h H=15m N=45kW
4.质量:950kg
5.其他:详见图纸
	台
	2

	11
	离心式泵
	1.施工内容:拆除
2.名称:卧式中开双吸泵
3.型号:Q=763m³/h H=15m N=45kW
4.质量:1550kg
5.其他:详见图纸
	台
	3

	12
	低压碳钢管
	1.施工内容:拆除
2.材质:电焊钢管
3.规格:DH=426 mm
	m
	10

	13
	低压碳钢管
	1.施工内容:拆除
2.材质:电焊钢管
3.规格:DH=325 mm
	m
	6

	14
	低压碳钢管
	1.施工内容:拆除
2.材质:电焊钢管
3.规格:DH=273 mm
	m
	3

	15
	低压法兰阀门
	1.闸阀、止回阀拆除
	项
	1

	
	水泵室安装
	　
	
	

	16
	离心式泵
	1.施工内容:安装（含控制箱）
2.名称:安装卧式中开双吸泵
3.型号:Q=250m³/h H=15m N=18.5kW
4.质量:500kg
5.其他:详见图纸
	台
	1

	17
	离心式泵
	1.施工内容:安装（含控制箱）
2.名称:卧式中开双吸泵
3.型号:Q=500m³/h H=15m N=30kW
4.质量:700kg
5.其他:详见图纸
	台
	1

	18
	离心式泵
	1.施工内容:安装（含控制箱）
2.名称:卧式中开双吸泵
3.型号:Q=730m³/h H=15m N=45kW
4.质量:950kg
5.其他:详见图纸
	台
	2

	19
	离心式泵
	1.施工内容:安装（含控制箱）
2.名称:卧式中开双吸泵
3.型号:Q=763m³/h H=15m N=45kW
4.质量:1550kg
5.其他:详见图纸
	台
	3

	20
	离心式泵措施费
	1.设备吊装（离心式泵措施费）
	项
	1

	21
	低压碳钢管
	1.材质:电焊钢管
2.规格:DH=426
3.连接形式、焊接方法:焊接
4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:
5.其他:符合设计及规范要求
	m
	10

	22
	低压碳钢管
	1.材质:电焊钢管
2.规格:DH=325
3.连接形式、焊接方法:焊接
4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:
5.其他:符合设计及规范要求
	m
	6

	23
	低压碳钢管
	1.材质:电焊钢管
2.规格:DH=273
3.连接形式、焊接方法:焊接
4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:
5.其他:符合设计及规范要求
	m
	3

	24
	低压法兰阀门
	1.名称:手动闸阀
2.型号、规格:DN400
3.连接形式:法兰
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	6

	25
	低压法兰阀门
	1.名称:手动闸阀
2.型号、规格:DN300
3.连接形式:法兰
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	4

	26
	低压法兰阀门
	1.名称:手动闸阀
2.型号、规格:DN250
3.连接形式:法兰
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	4

	27
	低压法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN400
3.连接形式:法兰
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	3

	28
	低压法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN300
3.连接形式:法兰
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	2

	29
	低压法兰阀门
	1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN250
3.连接形式:法兰
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	2

	30
	低压碳钢焊接法兰
	1.材质:焊接法兰
2.型号、规格:DN400-PN10  RF(系列II）
3.其他:符合设计及规范要求
	副
	12

	31
	低压碳钢焊接法兰
	1.材质:焊接法兰
2.型号、规格:DN300-PN10  RF(系列II）
3.其他:符合设计及规范要求
	副
	3

	32
	低压碳钢焊接法兰
	1.材质:焊接法兰
2.型号、规格:DN250-PN10  RF(系列II）
3.其他:符合设计及规范要求
	副
	3

	33
	低压碳钢管件
	1.材质:长半径弯头
2.规格:DN400
3.连接方式:焊接
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	3

	34
	低压碳钢管件
	1.材质:长半径弯头
2.规格:DN300
3.连接方式:焊接
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	2

	35
	低压碳钢管件
	1.材质:长半径弯头
2.规格:DN250
3.连接方式:焊接
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	2

	36
	低压碳钢管件
	1.材质:异径管
2.规格:DN400/DN350
3.连接方式:焊接
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	3

	37
	低压碳钢管件
	1.材质:异径管
2.规格:DN400/DN300
3.连接方式:焊接
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	3

	38
	低压碳钢管件
	1.材质:异径管
2.规格:DN300/DN250
3.连接方式:焊接
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	2

	39
	低压碳钢管件
	1.材质:异径管
2.规格:DN250/DN200
3.连接方式:焊接
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	2

	40
	低压碳钢管件
	1.材质:异径管
2.规格:DN250/DN150
3.连接方式:焊接
4.其他:符合设计及规范要求
	个
	1

	41
	设备支架
	1.材质:型钢
2.形式:设备支架安装
	kg
	247.2

	42
	管道支架
	1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
	kg
	86.2

	43
	金属结构刷油
	1.除锈级别:轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆1道，面漆2道
	kg
	247.2

	44
	管道刷油
	1.除锈级别:轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆1道，面漆2道
	m2
	22.07
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